## 1
空调主要设备表
1 | 设备名称 | 设备型号 | 标准流量 | 风机功率 | 进水 | 出水 | 运行重量 | 单位 | 数量 |  | 备 注
|  |  | (m³/h) | (kW) | (DN) | (DN) | (kg)
冷却塔 | 横流式方形冷却器 | LOT-1/2 | 604 | 30 | 350 | 350 | 13070 | 台 | 2
|  | LQT-3 | 435 | 11 | 300 | 300 | 13070 | 台 | 1
|  | 总数 | [6 empty] | 3
2 | 设备名称 | 设备编号 | 风量 | 机外静压 | 供冷量 | 供热量 | 冷热水管径 | 功率 |  | 电源 |  | 单位 | 数量 | Ws | 备 注
|  |  | (m³/h) | (Pa) | (kW) | (kW) | DN(mm) | (W) |  | (V)
新风机组 | 新风机组 | KX-xx-1 | 6000 | 320 | 99.6 | 102.5 | 80 | 2.2 |  | 380 |  | 台 | 22 | 0.2
|  | KX-xx-1 | 2500 | 285 | 32.6 | 35.5 | 50 | 0.75 |  | 380 |  | 台 | 3 | 0.2
|  | 总数 | [10 empty] | 25
3 | 设备名称 | 设备型号 | 风量 | 供冷量 | 供热量 | 水阻 | 功率 | 电源 |  | 噪声(高档) |  | 单位 | 数量 | 备 注
|  |  | (m³/h) | (kW) | (kW) | (kPa) | (W) | (V) |  | dB(A)
风机盘管 | 卧式安装风机盘管 | FP-170 | 1700 | 9 | 13.5 | 40 | 210 | 220 |  | 52 |  | 台 | 47
|  | FP-136 | 1360 | 7.2 | 10.8 | 40 | 174 | 220 |  | 50 |  | 台 | 446
|  | FP-102 | 1020 | 5.4 | 8.1 | 40 | 118 | 220 |  | 49 |  | 台 | 84
|  | FP-85 | 850 | 4.5 | 6.75 | 30 | 100 | 220 |  | 47 |  | 台 | 12
|  | FP-68 | 680 | 3.6 | 5.4 | 30 | 84 | 220 |  | 46 |  | 台 | 367
|  | FP-34 | 351 | 2.5 | 4.1 | 27 | 49 | 220 |  | 40 |  | 台 | 2
|  | 总数 | [10 empty] | 958
4 | 设备名称 | 设备型号 | 风量 | 供冷量 | 供热量 | 水阻 | 功率 | 电源 |  | 噪声(高档) |  | 单位 | 数量 | 备 注
|  |  | (m³/h) | (kW) | (kW) | (kPa) | (W) | (V) |  | dB(A)
多联机 | 内机 | SJD一45 | [10 empty] | 4 | 现场勘察数据
|  | SJD一50 | [10 empty] | 2
|  | SJD一63 | [10 empty] | 7
| 外机 | SWJ-6F-1 | [10 empty] | 1
| 总数 | [11 empty] | 14
5 | 设备参数
空调直燃机 | =DISPIMG("ID_DB73C525F26342A4B05C67BBBFC35517",1)
=DISPIMG("ID_2BACBD194FF743E08196FE29AE970AC5",1)
| 总数 | [11 empty] | 3