## Sheet1
达州市中西医结合医院监控机房精密空调需求清单
序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 报价
1 | 精密空调 | 1、单设备制冷量 ≥17.5KW，风量≥2800m³/h；加热≥6KW，冷却方式：风冷，送风方式：上送风； 2、机房精密空调采用智能恒温恒湿系统，COPLAND涡旋式压缩机数≥1个，室外冷凝器数≥1个； 3、空调机组的额定供电为380V、三相五线制、50Hz交流电； 4、控制温度范围：17℃—32℃，控制精度1℃（最高可达0.5℃）； 5、控制湿度范围：40%—70%，控制精度5%RH。（最高可达2%RH）； 6、空调机组每个模块系统应具备制冷、制热、加湿、除湿等全部功能； 7、可拆卸搬运的结构，100%全正面维护； 8、控制器采用全中文液晶LCD显示屏显示，能够显示室内当前的温度和湿度，温湿度设定值； 9、采用的高效远红外加湿系统，加湿速度快，适应恶劣水质，低维护量，红外加湿器加湿量：≥2.8kg/h； 10、大面积V型蒸发器，快速除湿设计，确保节能； 11、配置485或者TCP/IP接口卡，方便接入动环监控系统； 12、精密空调具有来电重启功能，丰富的系统内检测、警告、保护功能。 13、整机需要5年质保和维护。 | 台 | 1
注： 1、供应商投标报价时填写的产品名称、品牌、规格型号必须与实物铭牌信息一致。 2、产品报价包含运输、保险、安装调试、技术培训等费用，医院不再支付其他费用。