达州市中西结合医院第二住院大楼中央空调水系统、风系统清洗消毒及管道预膜

项目市场调查

一、项目概述

项目名称：达州市中西医结合医院第二住院大楼中央空调水系统、风系统清洗消毒及管道预膜项目市场调查。

建筑地点：达州市中西医结合医院院区内。

项目的进度与时间要求：满足业主及工期要求。

整体验收要求：项目需在规定的时间内按国家或行业标准进行对管道预膜及清洗消毒等工作内容进行验收，每次进行清洗消毒，维护保养等工作后要做好详细记录和双方签名，并且形成长期的历史数据资料。

二、资质要求

- 资格要求：具有集中空调系统清洗维保服务企业资质证书，具有中国设备维修安装企业能力等级证书A类Ⅱ级及以上资质。

- 三、工作内容

- 1.本项目主要工作内容包含：主机及软水系统化学清洗或物理通炮、软水器补盐、水质化验、冷却水排污、自动加药装置维护加药、零阻力过滤器清洗；冷却塔清洗机消毒保养；风机盘管的过滤网、翅片、冷凝水盘的清洗及消毒；新风机组的过滤网、翅片、冷凝水盘的清洗及消毒；多联机的过滤网、翅片、冷凝水盘的清洗及消毒；风管管道内壁除尘、杀菌、消毒；冷却塔的水垢清除、杀菌、系统冲洗；管道循环杀菌、除藻、水质处理、管道预膜；风口拆卸，清洗等相关内容。

- 2.主机及软水系统主要服务内容：

- ⑴软水设备维护保养；

- ⑵软水器树脂检查；

- ⑶软水器盐箱定期补充工业盐；

- ⑷定期化验检测冷却水硬度、电导率等参数并出具检测报告；

- ⑸根据检测报告定期排污降低电导率，延缓结垢；

- ⑹自动加药装置维护保养、添加药剂；

- ⑺制冷季每月清洗冷却塔，塔盘、布水器、填料；

- ⑻转换季节清洗零阻力过滤器、冷却塔过滤器；

- ⑼主机开盖检查铜管是否结垢，如有垢则进行化学清洗，有软泥则进行物理通炮；

- ⑽具体详见附件一《中央空调软水年服务项目》。

- 潜在风险告知：

- 主机内部换热管为特殊材质，化学清洗需用酸洗，如药剂选用不当会造成换热管腐蚀穿孔，一旦清洗药剂进入主机，机组溶液将无法使用必须全部更换，单台机组溶液约90万元，换热管也必须全部更换，单台机组约20万元。若因投标人在服务过程中导致的甲方设备损坏，将由投标人承担修复或更换责任。望各投标人知悉潜在风险！

- 四、验收标准：

- 1、系统清洁：清洗完成时冷却塔塔盘、集污斗无脏物，布水器无堵塞，填料干净无垢。

- 2、过滤器清洗完时干净无堵塞。

- 3、换热管：洁净度≥90% 。

- 4、软水管理：在设备厂家软水机补水水质硬度＜400mg CaCO3/L的前提下，其出水口的水质硬度≤30mg CaCO3/L 。

- 5、满足《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》（WS/T 10005-2023）、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS 10013—2023）、《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》（WS/T 10004-2023）、《采暖空调系统水质》（GB/T 29044-2012）等相关规范标准。

- 五、项目空调设备清单一览表

| 空调主要设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 横流式方形冷却器 | 1.型号：LOT-1/2；2.标准风量：604m³/h；3.风机功率：30kW；4.运行重量：13070kg；5.进水/出水：350DN | 台 | 2 |  |
| 2 | 横流式方形冷却器 | 1.型号：LQT-3；2.标准风量：435m³/h；3.风机功率：11kW；4.运行重量：13070kg；5.进水/出水：300DN | 台 | 1 |  |
| 3 | 新风机组 | 1.型号：KX-xx-1；2.供冷量：99.6kW；3.供热量：102.5kW；4.风量：6000m³/h； 5.机外静压：320Pa；6.功率：2.2W；7.电源：380V；8.冷热水管径：80DN(mm) | 台 | 22 |  |
| 4 | 新风机组 | 1.型号：KX-xx-1；2.供冷量：32.6kW；3.供热量：35.5kW；4.风量：2500m³/h； 5.机外静压：285Pa；6.功率：0.75W；7.电源：380V；8.冷热水管径：50DN(mm) | 台 | 3 |  |
| 5 | 卧式安装风机盘管 | 1.型号：FP-170；2.供冷量：9kW；3.供热量：13.5kW；4.风量：1700m³/h； 5.功率：210W；6.噪声（高档）：52dB(A)；7.电源：220V；8.水阻：40kPa | 台 | 47 |  |
| 6 | 卧式安装风机盘管 | 1.型号：FP-136；2.供冷量：7.2kW；3.供热量：10.8kW；4.风量：1360m³/h； 5.功率：174W；6.噪声（高档）：50dB(A)；7.电源：220V；8.水阻：40kPa | 台 | 446 |  |
| 7 | 卧式安装风机盘管 | 1.型号：FP-102；2.供冷量：5.4kW；3.供热量：8.1kW；4.风量：1020m³/h； 5.功率：118W；6.噪声（高档）：49dB(A)；7.电源：220V；8.水阻：40kPa | 台 | 84 |  |
| 8 | 卧式安装风机盘管 | 1.型号：FP-85；2.供冷量：4.5kW；3.供热量：6.75kW；4.风量：850m³/h； 5.功率：100W；6.噪声（高档）：47dB(A)；7.电源：220V；8.水阻：30kPa | 台 | 12 |  |
| 9 | 卧式安装风机盘管 | 1.型号：FP-68；2.供冷量：3.6kW；3.供热量：5.4kW；4.风量：680m³/h； 5.功率：84W；6.噪声（高档）：46dB(A)；7.电源：220V；8.水阻：30kPa | 台 | 367 |  |
| 10 | 卧式安装风机盘管 | 1.型号：FP-34；2.供冷量：2.5kW；3.供热量：4.1kW；4.风量：351m³/h； 5.功率：49W；6.噪声（高档）：40dB(A)；7.电源：220V；8.水阻：27kPa | 台 | 2 |  |
| 11 | 多联机内机 | SJD一45 | 台 | 4 | 现场勘察数据 |
| 12 | 多联机内机 | SJD一50 | 台 | 2 |  |
| 13 | 多联机内机 | SJD一63 | 台 | 7 |  |
| 14 | 多联机外机 | SWJ-6F-1 | 台 | 1 |  |
| 15 | BZY200-H2 一体化三用型冷源热回收机组 | - 1.型号：BZY125XIID-37/30-7/14-H3-LN； - 2.空调水流量：179m³/h；3.空调水压损：40kpa；4.冷却水流量：297m³/h；5.冷却水压损：50kpa；6.卫生热水流量：21.5m³/h；7.卫生热水压损：20kpa；8.溶液量：4.3t；9.冷凝器吸收器材质：光面焊钛管TA2 | 台 | 1 |  |
| 16 | BZY125-H3( 一体化三用型四管制) | - 1.型号：BZY200XIID-37/30-7/14-H2-LN； - 2.空调水流量：286m³/h；3.空调水压损：40kpa；4.冷却水流量：476m³/h；5.冷却水压损：50kpa；6.卫生热水流量：34.4m³/h；7.卫生热水压损：30kpa；8.溶液量：6.8t；9.冷凝器吸收器材质：光面焊钛管TA2 | 台 | 2 |  |
| 17 | 冷却水泵 | 1.型号：TD125-15Y/4；2：功率：11kW；3.扬程：15m；4.流量：155m³/h | 台 | 2 | 一体化泵组 |
| 18 | 冷却水泵 | 1.型号：TD200-15Y/4；2：功率：18.5kW；3.扬程:15m；4.流量：250m³/h | 台 | 4 |  |
| 19 | 空调水泵 | 1.型号：TD100-27YA/4；2：功率：11kW；3.扬程:27m；4.流量：90m³/h | 台 | 2 |  |
| 20 | 空调水泵 | 1.型号：TD125-27Y/4；2：功率：18.5kW；3.扬程:27m；4.流量：143m³/h | 台 | 4 |  |
| 21 | 卫生热水泵 | 1.型号：TD40-15YA/2；2：功率：1.5kW；3.扬程：15m；4.流量：11m³/h | 台 | 2 |  |
| 22 | 卫生热水泵 | 1.型号：TD65-15YA/2；2：功率：2.2kW；3.扬程:15m；4.流量：18m³/h | 台 | 4 |  |
| 23 | 温水泵 | 1.型号：TD100-27YA/4；2：功率：11kW；3.扬程:27m；4.流量：90m³/h | 台 | 2 |  |
| 24 | 软水器 | 1.型号：BRS-8；2.软化能力：8t/h； | 台 | 3 |  |
| 25 | 加药装置 | 1.型号：100+40，电磁计量泵；2.阻垢缓蚀、杀菌灭藻 | 套 | 3 |  |
| 26 | 零阻力过滤器 | 1.型号：DN300；2.过滤网目数：4 | 个 | 2 |  |
| 27 | 零阻力过滤器 | 1.型号：DN250；2.过滤网目数：18 | 个 | 2 |  |
| 28 | 零阻力过滤器 | 1.型号：DN125；2.过滤网目数：18 | 个 | 2 |  |
| 29 | 零阻力过滤器 | 1.型号：DN250；2.过滤网目数：4 | 个 | 1 |  |
| 30 | 零阻力过滤器 | 1.型号：DN200；2.过滤网目数：18 | 个 | 1 |  |
| 31 | 零阻力过滤器 | 1.型号：DN150；2.过滤网目数：18 | 个 | 1 |  |
| 32 | 零阻力过滤器 | 1.型号：DN80；2.过滤网目数：18 | 个 | 1 |  |

- 六、报价清单

| 达州市中西结合医院第二住院大楼中央空调系统维护保养清洗消毒报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 风机盘管清洗消毒 | 过滤网、翅片、冷凝水盘等的清洗及消毒 | 958 | 台 |  |  | 每年清洗消毒1次 |
| 2 | 新风机组清洗消毒 | 过滤网、翅片、冷凝水盘等的清洗及消毒 | 25 | 台 |  |  | 每年清洗消毒1次 |
| 3 | 多联机清洗消毒 | 过滤网、翅片、冷凝水盘等的清洗及消毒 | 14 | 台 |  |  | 每年清洗消毒1次 |
| 4 | 风管清洗消毒 | 管道内壁除尘、杀菌、消毒等 | 1 | 项 |  |  | 每年清洗消毒1次 |
| 5 | 冷却塔清洗消毒 | 水垢清除、杀菌、系统冲洗等 | 3 | 台 |  |  | 每年清洗消毒1次 |
| 6 | 主机及软水系统保养清洗消毒 | 主机化学清洗或物理通炮、软水器补盐、水质化验、冷却水排污、自动加药装置维护加药、零阻力过滤器清洗 | 1 | 套 |  |  | 制冷季清洗每月1次 水质化验每季度1次 |
| 7 | 水系统管道清洗预膜 | 管道循环杀菌、除藻、水质处理、管道预膜（包含冷却水系统、冷冻水系统、供回水系统等） | 1 | 项 |  |  | 每年清洗消毒1次 |
| 8 | 风口清洗 | 风口拆卸，清洗 | 1 | 项 |  |  | 每半年清洗1次，共2次 |
| 9 | 合计： |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、本报价中的维护保养及清洗消毒均已包含药剂费、设备/材料损耗费、人工费、管理费、税金等费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件一：中央空调软水年服务项目

| No. | 项目 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 软水设备运行观察及控制参数检查 | 3个月 |
| 2 | 软水控制逻辑检查 | 3个月 |
| 3 | 软水系统管路检查 | 3个月 |
| 4 | 补水压力检查 | 3个月 |
| 5 | 软水系统电气检查 | 3个月 |
| 6 | 软水再生检查 | 3个月 |
| 7 | 电导率仪检查 | 3个月 |
| 8 | 电导率数据检测 | 3个月 |
| 9 | 软水系统排水阀检查 | 3个月 |
| 10 | 阻垢剂液位检查 | 3个月 |
| 11 | 杀菌剂液位检查 | 3个月 |
| 12 | 盐箱软化盐液位检查 | 3个月 |
| 13 | 阻垢剂液位传感器检查 | 3个月 |
| 14 | 杀菌剂液位传感器检查 | 3个月 |
| 15 | 盐箱液位传感器检查 | 3个月 |
| 16 | 阻垢泵运行检查 | 3个月 |
| 17 | 杀菌泵运行检查 | 3个月 |
| 18 | 5次冷却塔盘、集污斗及布水器清洗 | 制冷季每月1次 |
| 19 | 5次冷却水补水进、出水硬度检测 | 制冷季每月1次 |
| 20 | 软化盐、药剂补充及服务指导 | 制冷季每月 |
| 21 | 树脂量检查及补充及服务指导 | 1年 |
| 22 | 冷却水换热管物理清洁 | 1年 |
| 23 | 冬季防冻保养 | 1年 |
| 24 | 主机及水泵前过滤器清洗 | 1年 |
| 25 | 冷却塔填料清洗 | 1年 |
| 26 | 软水及加药设备抢修 | / |

注：

- 1.承担在服务中发生的相关费用、人工费及差旅费。

- 2.机组停机故障处理时间：市内2小时内到达现场，市外2小时内乘坐最快交通工具出发赶赴现场(在征得用户同意的情况下，可按双方约定时间)。